OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Załącznik nr 1
Data miejsce   04.10.2024r.
Znak sprawy: OK-DAO.211.1.2024
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego nr MCDN* - 0345-00000-0 - Inwestycje pod nazwą: ,,Przebudowa uziomu otokowego przy budynku MCDN Ośrodek w Krakowie" na podstawie zaświadczenia nr AU-01-7.6743.1065.2024.ANO. Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 14.08.2024r, w oparciu o ,,projekt instalacji uziemienia dla naprawy uziomów przy budynku MCDN Ośrodka w Krakowie”, zgodnie z dokumentacją  udostępnioną przez Zamawiającego i wszystkimi załącznikami do zapytania ofertowego.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy.

3. Zamówienie obejmuje w szczególności:

1) wykonane pionowego uziomu odgromowego, zgodnie z dokumentacją  udostępnioną przez Zamawiającego,
2) wykonanie pomiaru rezystancji istniejącego odgromu przed pogrążaniem uziomu pionowego wraz ze sporządzeniem i przedłożeniem protokołu z wykonanego pomiaru,
3) wykonanie pomiaru ciągłości zwodów, przewodów instalacji odgromowej wraz ze sporządzeniem i przedłożeniem protokołu z wykonanego pomiaru przed wykonaniem odgromu pionowego,
4) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni, spaletowanie kostki brukowej do ponownego wbudowania. Wycięty fragment nawierzchni asfaltowej  staje się własnością Wykonawcy, który  będzie zobowiązany do utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
5) pogrążanie uziomu pionowego wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji odgromowej,
6) wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia po podłączeniu i zainstalowaniu uziomu pionowego wraz ze sporządzeniem i przedłożeniem protokołu z wykonanego pomiaru,
7) wykonanie pomiaru ciągłości zwodów, przewodów odprowadzających naziemnej instalacji odgromowej wraz ze sporządzeniem i przedłożeniem protokołu z pomiaru po wykonaniu pionowej instalacji odgromowej.
8) wykonanie robót wykończeniowych, zasypanie i zagęszczenie gruntu warstwą kruszyw, ułożenie kostki na podsypce cementowo piaskowej w miejscach rozebranej nawierzchni. Ubytek wyciętej nawierzchni bitumicznej należy uzupełnić asfaltem. 
Wszystkie prace należy prowadzić ręcznie, z jak najmniejszą uciążliwością dla osób korzystających z przyległego do budynku chodnika. 
4.  Uziom należy układać w odległości 1 m od obrysu budynku. Odległość uziomu piorunochronnego od kabli lub innych instalacji nie powinna być mniejsza niż 0,75 m. Jeżeli zachowanie wymaganych odstępów nie jest możliwe, należy w miejscu zbliżenia ułożyć przegrodę izolacyjną. Uziom należy wykonać prętami uziemiającymi ø 20 dł 6m oznaczonymi na rysunku jako P1.Oporność uziomu nie może przekroczyć 10Ὼ, w razie potrzeby uziom należy rozbudować, wbijając kolejne pręty (na rysunku oznaczone jako P2, P3) połączone płaskownikiem Fe/Zn30x4. Należy wbijać go młotem udarowym, posiadającym właściwą końcówkę, dopasowaną do głowicy uziomu. Wbijanie należy kontynuować do momentu uzyskania rezystancji uziomu zgodnej z normą dla danego obiektu – przedłużając pręt uziomu o kolejne odcinki. Należy dążyć do tego, aby wszystkie uziomy posiadały zbliżone wartości rezystancji uziemienia. Po zainstalowaniu prętów, które uzyskają wymaganą rezystancję należy przywrócić powierzchnię gruntu do stanu sprzed rozpoczęcia prac. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem robót powiadomi Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
o zajęciu pasa drogowego i poniesie związane z tym koszt.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót. Wykonawca poniesie związane z tym koszty.

6. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji umowy powiadomi i zapewni nadzór pracownika/ów ze strony Gazowni Kraków Centrum podczas instalacji sondy pionowej dotyczącej uziemienia zwodu znajdującego się na elewacji budynku Ośrodka w pobliżu rury/rur gazowych zlokalizowanych od strony ul. Asnyka przy budynku MCDN Ośrodka w Krakowie oraz pokryje koszty tego nadzoru.

7. Wykonawca powiadomi o rozpoczęciu i zakończeniu robót wszystkie właściwe organy.

8. Wykonawca  będzie zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na uzbrojenie podziemne; w tym celu Zamawiający udostępni Wykonawcy mapy z zaznaczonym uzbrojeniem terenu.
9. Wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
      ………………………………Mariusz Grysak……….……………….……....

(podpis pracownika /MCDN Ośrodek w Krakowie zajmującego 

się realizacją procedury wyboru wykonawcy)

